|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | 排水設備設置等申請書指定工事店チェックシート | |  | |

# 申請全般について

はい　いいえ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| □ | □ | 施主に対し、契約内容の詳細や手続きの流れを説明しましたか。 |
| □ | □ | 下水道処理区域であることを確認しましたか。 |
| □ | □ | 申請日の記入及び申請人の住所、電話番号、氏名、押印はありますか。 |
| □ | □ | 設置場所の住所、地番は正しいですか。 |
| □ | □ | 使用者の住所、氏名を記入しましたか。 |
| □ | □ | 工事内容の新設、増設、改築、その他にレ点をしましたか。 |
| □ | □ | 温泉を使用しますか。 |
| □ | □ | 温泉を使用する場合は、温泉水の処理可能区域であるか確認をしましたか。 |
| □ | □ | 使用水の県営水道、町営水道、井戸水、その他（**温泉水**・自己水・山水等）で使用する全てにレ点をしましたか。（その他については詳細を記入してください） |
| □ | □ | 水栓番号を備考欄に記入しましたか。（集合住宅の場合は部屋ごとに全て） |
| □ | □ | グリーストラップは使用しますか。使用する場合は、図面またはカタログの写しを添付しましたか。 |
| □ | □ | 排水戸数及び排水人員を記入しましたか。 |
| □ | □ | 土地及び家屋所有者の利害関係が存在する場合、全ての権利者の住所、氏名、押印はありますか。 |
| □ | □ | 工事期間の着工日は、申請書提出日の7日後以降になっていますか。 |
| □ | □ | 指定工事店の住所、氏名、指定番号、押印はありますか。 |
| □ | □ | 添付書類はすべてありますか。 |
| □ | □ | 補助金、貸付金は利用しますか。 |

# 添付書類等について

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ | □ | 公共汚水桝の深さを確認して自然流下で接続することが可能か確認しましたか。可能でない場合は、  ポンプアップ等での接続を検討しましたか。 |
| □ | □ | 技術基準を確認して計画をしましたか。 |
| □ | □ | 見取図は、設置場所周辺の目印となる、建物、交差点名等が表示されていますか。 |
| □ | □ | 建物の間取りは記入していますか。 |
| □ | □ | 集合住宅等の場合は、部屋番号を記入していますか。 |
| **図面について** | | |
| □ | □ | 所定の図面記号を用いた図面ですか。 |
| □ | □ | 汚水系統と雨水系統は分離されていますか。 |
| □ | □ | 汚水系統（温泉排水を含む）の既設部分は黒色で記入してありますか。 |
|  |  |  |
| □ | □ | 雨水系統の雨水、温泉水は青色で記入してありますか。 |
| □ | □ | 新設等（増設、改築）は赤色で記入してありますか。 |
| □ | □ | 雨水を雨どいから放流する場合は雨どいの位置を、雨どいを設けず自然放流で処理する場合はその旨を  記入していますか。 |
| □ | □ | 桝の種類、内径、流入管径、深さを記入していますか。 |
| □ | □ | やむを得ない理由により桝が設けられない場合、掃除口の検討はしましたか。 |
| □ | □ | 使用材料は、規格品ですか。 |
| □ | □ | 外水栓を設ける場合は記入してありますか。 |
| □ | □ | 外水栓を公共下水道へ接続する場合、雨水の入らない構造となっていますか。 |
| □ | □ | 温泉水を使用する場合、浴室の詳細図を添付していますか。 |
| **縦断表等について** | | |
| □ | □ | 排水管は桝間ごとに、管種、管径、延長を正確に記入していますか。 |
| □ | □ | 勾配について計算されていますか。 |
| □ | □ | 排水管の延長は管径の120倍以内ですか。 |
| □ | □ | 排水管の土被りは20㎝以上ありますか。 |
| □ | □ | 桝は必要な箇所に設置していますか。「起点」「会合点」「管種、管径、勾配の変化する場所」  「排水管の延長がその管径の120倍を超える場合」等。 |
| □ | □ | 桝の種類、内径、流入管径、深さを記入していますか。 |
| □ | □ | ドロップ桝の深さは上下流2段書きとしていますか。 |
| □ | □ | 2重トラップになっていませんか。 |

# 浄化槽について

はい　いいえ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ | □ | 浄化槽及び汲み取りから公共下水道に接続の場合は、排水設備設計書に、既設浄化槽及び  汲み取りの規模を記入しましたか。 |
| □ | □ | 浄化槽廃止届は提出しましたか。 |
| その他 | | |
| □ | □ | 下水道法第12条の3の特定施設に該当する施設か、確認しましたか。 |
| □ | □ | 特定施設に該当する場合は、別に申請書を提出しましたか。 |
| **□** | **□** | **技術基準を満たさない箇所がある場合は、町と相談しましたか。** |

　　年　　月　　日

指定工事店名

責任技術者

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | 排水設備工事自主検査チェックシート | |  | |

確認番号　第　　　―　　　号

はい　いいえ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □ | □ | 設計書に基づき基準に適合した施工をしましたか。 | | |
| 2 | □ | □ | 排水管の管種、管径、延長、勾配は適切ですか。 | | |
| 3 | □ | □ | 排水管の土被りは20㎝以上ありますか。 | | |
| 4 | □ | □ | 桝は必要な箇所に設置しましたか。 | | |
| 5 | □ | □ | 2重トラップになっていませんか。 | | |
| 6 | □ | □ | 雨水系統の誤接続は確認しましたか。 | | |
| 7 | □ | □ | 水道メーター等の計測できる装置を通していない使用水は雨水系統に排水しましたか。 | | |
| 8 | □ | □ | 管内に残留物又は停留水はありませんか。 | | |
| 9 | □ | □ | 管内及び桝内は掃除しましたか。 | | |
| 10 | □ | □ | 器具の作動状況及びトラップの封水は確認しましたか。 | | |
| 11 | □ | □ | 排水設備に適したものとして認められた規格品等で施工しましたか。 | | |
| 12 | □ | □ | 計測装置は適正な位置に設置しましたか。 | | |
| 13 | □ | □ | 施主に台所、浴室等の維持管理に関する説明はしましたか。 | | |
| 14 | □ | □ | 施主に排水設備の図面等の書類を渡しましたか。 | | |
| 15 | □ | □ | 枡蓋は汚水桝と雨水枡を正しく使い分けていますか。 | | |
| 16 | □ | □ | 水栓番号は計測装置の蓋裏に記載してありますか。 | | |
|  |  |  |  | | |
| 温泉使用について | | | | | |
| 17 | □ | □ | 温泉を使用していますか。 | | |
|  | はい　いいえ | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | はい→  はい　→　　□　□　　下水系統へ温泉が排水されていますか。 | | □ | □　温泉を下水道へ排水する地域ですか。 |
|  | いいえ→　　□　□　　誤接続がないか確認しましたか。 | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |

　18　□　□　工事完成後５日以内に工事完了届を提出しましたか。

　19　□　□　工事が完了したことを町へ報告しましたか。

　20　□　□　工期が遅れる場合は遅延理由書を提出しましたか。

　　年　　月　　日

指定工事店名　　　　　　　　　　　　　　　責任技術者